工贸及劳动密集型企业安全隐患
大排查大整治行动检查表
受检单位：                                                    检查时间：
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查要点
	检查结果是否存在问题隐患
	负责
部门
	问题隐患具体描述
	检查人员

	
	
	
	
	是
	否
	不涉及
	
	
	

	1
	劳动密集场所消防安全方面
	（1）安全疏散设施。
	①疏散通道、安全出口数量是否充足、是否畅通无阻（严禁堵塞、占用、锁闭）；
②疏散指示标志、应急照明是否完好有效；
③门窗是否设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏、广告牌等障碍物；
④人员密集场所是否在营业期间进行动火作业。
	
	
	
	消防为主，各部门配合
	
	

	
	
	（2）消防设施器材。
	①灭火器、室内消火栓、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施是否按要求配置、是否完好有效；
②消防水泵房、消防控制室运行是否正常；
③员工是否会正确使用消防器材。
	
	
	
	消防为主，各部门配合
	
	

	
	
	（3）用火用电安全管理。
	①是否存在私拉乱接电气线路、超负荷用电、使用“三无”电器产品；
②电动自行车是否违规入内充电；
③明火作业是否履行动火审批手续，是否落实监护措施；
④是否存在违规使用明火取暖、做饭。
	
	
	
	消防为主，各部门配合
	
	

	
	
	（4）防火分隔与材料。
	①车间、仓库、办公室、员工宿舍是否采用防火墙进行有效分隔；
②内部装修是否使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料；
③管道井、电缆井是否进行防火封堵。
	
	
	
	消防为主，各部门配合
	
	

	
	
	（5）员工消防安全素质。
	①是否开展全员消防安全培训，“一懂三会”（懂本场所火灾危险性，会报警、会灭火、会逃生）掌握情况；
②是否制定灭火和应急疏散预案并定期演练。
	
	
	
	消防为主，各部门配合
	
	

	2
	老旧厂房结构安全与设施隐患方面
	（1）建筑结构安全。
	①厂房是否存在基础下沉、墙体开裂、梁柱变形、屋面渗漏等结构安全隐患；是否超设计荷载使用；
②是否擅自改变建筑用途（如将仓库改为人员密集车间）。
	
	
	
	住建为主，各部门配合
	
	

	
	
	（2）电气线路与设备老化。
	①电气线路是否老化、破损、绝缘不良；
②开关、插座、配电箱是否完好；是否安装漏电保护装置；
③接地系统是否可靠；
④是否存在“蜘蛛网”式布线。
	
	
	
	住建为主，各部门配合
	
	

	
	
	（3）消防设施历史欠账。
	①老旧厂房原有消防设施是否符合现行消防技术标准；
②消防水源是否充足；
③消防车道是否畅通、宽度是否满足要求；
④消防登高操作场地是否被占用。
	
	
	
	住建为主，各部门配合
	
	

	3
	违规私搭乱建拆除方面
	（1）排查认定。
	①全面排查厂区范围内未经规划许可、未办理施工许可擅自搭建的建筑物、构筑物（如彩钢板房、铁皮棚、简易仓库、临时工棚、夹层住人等）；
②占用防火间距、消防车道、疏散通道的搭建物；
③在楼顶、阳台违规加层的建筑。
	
	
	
	住建为主，各部门配合
	
	

	
	
	（2）强制拆除。
	①占用防火间距、堵塞消防车道和疏散通道的；
②用于生产加工、仓储且存在重大安全隐患的；
③在老旧厂房上加层加建的；
④使用易燃可燃材料搭建的。
	
	
	
	住建为主，各部门配合
	
	

	4
	外包外租作业安全方面
	/
	①企业未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调管理；
②未签订安全管理协议；
③未定期开展安全检查；
④外包队伍资质不符、作业人员未培训合格上岗。
	
	
	
	应急为主，各部门配合
	
	

	5
	特种设备安全方面
	/
	锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等特种设备无证、超期、失保、失管、人员无证、重大隐患带病运行等内容。
	
	
	
	市场监管为主，各部门配合
	
	

	6
	环保设施安全方面
	/
	废气、废水、固废危废、在线监测、应急配套等治污设施的安全隐患。
	
	
	
	生态环境为主，各部门配合
	
	

	7
	工贸企业安全方面
	(1)粉尘涉爆。
	①粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建（构）筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所的；
②不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，或者不同建（构）筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通的；
③干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施的；
④铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式，或者其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取火花探测消除等防范点燃源措施的；
⑤除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道的；
⑥铝镁等金属粉尘、木质粉尘的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置的；
⑦除尘器、收尘仓等划分为20区的粉尘爆炸危险场所电气设备不符合防爆要求的；
[bookmark: _Hlk134513658]⑧粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前，未设置铁、石等杂物去除装置，或者木制品加工企业与砂光机连接的风管未设置火花探测消除装置的；
⑨遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取通风等防止氢气积聚措施，或者干式收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施的；
⑩未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重的。
	
	
	
	应急为主，各部门配合
	
	

	
	
	(2)液氨制冷。
	①包装、分割、产品整理场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷的；
②快速冻结装置未设置在单独的作业间内，或者快速冻结装置作业间内作业人员数量超过9人的。
	
	
	
	应急为主，各部门配合
	
	

	
	
	(3)有限空间作业。
	①未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的；
②未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的。
	
	
	
	应急为主，各部门配合
	
	

	
	
	(4)冶金煤气作业。
	①煤气生产、回收净化、加压混合、储存、使用设施附近的会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室等6类人员聚集场所，以及可能发生煤气泄漏、积聚的场所和部位未设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置，或者监测数据未接入24小时有人值守场所的；
②加热炉、煤气柜、除尘器、加压机、烘烤器等设施，以及进入车间前的煤气管道未安装隔断装置的；
③正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于30kPa，或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器，或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通，或者不同介质的煤气管道共用一个排水器的。
	
	
	
	应急为主，各部门配合
	
	

	存在的其他问题隐患：
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检查人：                                               受检单位负责人：

检查单位：



